Администрация

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2026									№839

Об актуализации схемы теплоснабжения Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области

на 2022-2038 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация постановляет:

1. Актуализировать прилагаемую схему теплоснабжения Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области на 2022-2038 годы (прилагается).

2. Управлению архитектуры, капитального  строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа (И.С. Родичев) разместить настоящее  постановление  на  сайте администрации Ковернинского муниципального округа в  сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ковернинского муниципального округа по вопросам строительству и ЖКХ Сидельникову Е.А.

Врип главы  местного  самоуправления				А.А. Васильев

Приложение

к Постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от 26.06.2026 №839

схема теплоснабжения

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

НА ПЕРИОД С 2022 ПО 2038 годы

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы | 6 |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия | 7 |
| Введение | 9 |
| Общая часть | 10 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории округа | 12 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 12 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 16 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 20 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Ковернинскому муниципальному округу | 20 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 21 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 22 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 24 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 25 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более округов, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого округа | 38 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 38 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 41 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 41 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 43 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 46 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения округа | 46 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа | 46 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии | 46 |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 46 |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 46 |
| 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 46 |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 47 |
| 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 47 |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 47 |
| 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 48 |
| 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 48 |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 51 |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 52 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 52 |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 52 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилую, комплексную и производственную застройку | 52 |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 53 |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 53 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 53 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения | 54 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 54 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 54 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 55 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 55 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 60 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 61 |
| 8.4. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе | 62 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса округа | 62 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 65 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 65 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 65 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 66 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 67 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 67 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 69 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 69 |
| 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 69 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 69 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 70 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 73 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа | 74 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 76 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 76 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Ковернинского муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа | 76 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 77 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 77 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 77 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 77 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 77 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Ковернинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 78 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ковернинского муниципального округа | 79 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 80 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ковернинского муниципального округа Нижегородской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29.12.2012;

- Генеральный план Ковернинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2039 годы.

Схема теплоснабжения округа — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Ковернинского муниципального округа тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2023 по 2039 годы. В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап: 2023-2028 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2028-2039 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения округа;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения округа;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по округу в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

На территории Ковернинского муниципального округа расположены 28 источников теплоснабжения:

- Котельная д. Анисимово система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная д. Сёмино система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная д. Сухоноска (ул. Производственная, 15а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Блочно модульная котельная д. Сухоноска (ул. Юбилейная, 8а) система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная р.п. Ковернино (ул. Советская,7) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная р.п. Ковернино (ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная р.п. Ковернино (ул. К. Маркса, 26) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная р.п. Ковернино (ул. К. Маркса, 22а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная р.п. Ковернино (ул. Коммунистов, 44) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная р.п. Ковернино (ул. Советская, 5) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная КСШ №1 (р.п. Ковернино, ул. Школьная, 12) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная КСШ №2 (р.п. Ковернино, ул. Юбилейная, 35) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная 5 (р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, 63) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная «Узола» (р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 41) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная на твердом топливе (с. Горево) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная на твердом топливе (д. Понурово) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Газовая Котельная (МБОУ детский сад «Ленок») система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная (МБОУ детский сад «Ромашка») система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная газовая (д. Марково) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная газовая (д. Большие Круты) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная угольно-дровяная (д. Шадрино) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная газовая (детский сад «Колосок») система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная газовая (д. Каменное) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная д. Каменное (МДОУ детский сад «Теремок») система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная р.п. Ковернино (ул. Чкалова, 21) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная д. Гавриловка (ул. Садовая, д.2) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная д. Гавриловка (ул. Школьная, д.1) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная газовая с. Хохлома (с. Хохлома) система теплоснабжения –двухтрубная, температурный график 95/70.

- Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка (ул.Производственная,16) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13.330-2020 «Строительная климатология»

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | -280С |
| 3 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С | -3,4 0С |
| 4 | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, oС | 205 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

## 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В таблице 2 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Ковернинского муниципального округа.

Таблица 2

| Наименование потребителей | Этажность | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Анисимово |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Школа | ### 1 | ### н/д | 9800 |
| Дом культуры | ### 1 | ### н/д | 3232 |
| Котельная д. Сёмино |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Школа | 1 | н/д | 8863 |
| Детский сад «Солнышко» | 2 | н/д | 5037 |
| ФАП | 1 | н/д | 909 |
| Дом культуры | 2 | н/д | 5537 |
| Дом ветеранов | 2 | н/д | 1700 |
| Административное здание | 2 | н/д | 515 |
| Прочие потребители: |  |  |  |
| Административное здание | 2 | н/д | 1245 |
| Помещения СПК «Сёминский» | 2 | н/д | 3481 |
| Котельная д. Сухоноска ул. Производственная, д. 15а |  |  |  |
| Прочие потребители: |  |  |  |
| Здания и помещения ООО «Племзавод им. Ленина» | ### 2 | н/д | 31701 |
| Блочная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а |  |  |  |
| Многоквартирные дома: |  |  |  |
| Дом №1 | 3 | н/д | 5516 |
| Дом №2 | 3 | н/д | 5615 |
| Дом №3 | 3 | н/д | 5256 |
| Дом №4 | 3 | н/д | 5398 |
| Дом №5 | 3 | н/д | 5260 |
| Дом №6 | 3 | н/д | 5387 |
| Дом №7 | 3 | н/д | 5445 |
| Дом №8 | 3 | н/д | 5229 |
| Дом №9 | 3 | н/д | 5274 |
| Дом №10 | 3 | н/д | 5264 |
| Дом №11 | 3 | н/д | 5392 |
| Дом №12 | 3 | н/д | 5225 |
| Дом №13 | 3 | н/д | 5028 |
| Дом №14 | 3 | н/д | 5049 |
| Дом №15 | 3 | н/д | 5064 |
| Дом №16 | 3 | н/д | 5016 |
| Дом №17 | 3 | н/д | 4543 |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Школа | 2 | н/д | 16668 |
| Детский сад «Сказка» (Филиал ПАО «Сбербанк», Скоробогатовский тер. отдел, Библиотека) | 2 | н/д | 9573 |
| Дом культуры | 1 | н/д | 1332 |
| Амбулатория | 1 | н/д | 1186 |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул. Советская,7 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Киноконцертный зал «Мир» | ### 1 | н/д | 2376 |
| Детская худ. школа | ### 1 | н/д | 494 |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул. 50 лет ВЛКСМ 49а |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Административные помещения муниципального центра | 2 | н/д | 1112 |
| Административные помещения центра занятости | 2 | н/д | 4250 |
| Прочие потребители: |  |  |  |
| Аптека | 2 | н/д | 4087 |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Нежилые помещения дома культуры | ### 2 | н/д | 8854 |
| МФЦ | ### 1 | н/д | 265 |
| КНР-200 кВт. р.п. Ковернино ул. Коммунистов 44 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Нежилые помещения МВД | 2 | н/д | 2720 |
| Помещения вневедомственной охраны | 1 | н/д | 230 |
| Помещения военкомата | 2 | н/д | 946 |
| Нежилые помещения музея | 2 | н/д | 1570 |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино ул. К. Маркса 22а |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Административное здание с офисными помещениями | ### 2 | н/д | 10115 |
| Прочие потребители: |  |  |  |
| ПАО «Ростелеком» | ### 2 | н/д | 3451 |
| Магазин | ### 2 | н/д | 904 |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул. Советская д. 5 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Административные помещения Администрации округа | 4 | н/д | 10220 |
| Гараж администрации | 1 | н/д | 600 |
| Библиотека | 2 | н/д | 2757 |
| Центр внешкольной работы | 2 | н/д | 2366 |
| Детская художественная школа | 1 | н/д | 371 |
| Методический кабинет | 1 | н/д | 220 |
| Прочие потребители: |  |  |  |
| Помещения Редакции | 2 | н/д | 1360 |
| Помещения Типографии | 2 | н/д | 1385 |
| Прокуратура | 1 | н/д | 795 |
| Паспортный стол | 2 | н/д | 2251 |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул. Школьная,12 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Ковернинская средняя школа №1 | 3 | н/д | 13747 |
| Интернат | 2 | н/д | 3713 |
| Детский сад «Рябинка» | 2 | н/д | 3710 |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул. Юбилейная,35 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Ковернинская средняя школа №2 | ### 3 | н/д | 18699 |
| Котельная №5 р.п. Ковернино, ул. Коммунистов,63 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Ковернинская центральная больница | 2 | н/д | 22736 |
| Прочие потребители: |  |  |  |
| Магазин | 1 | н/д | 830 |
| Мастерские | 1 | н/д | 4434 |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,41 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Спорткомплекс «Узола» | ### 2 | н/д | 4320 |
| Котельная на твердом топливе с. Горево |  |  |  |
| Многоквартирные дома ул. Медведева |  |  |  |
| Дом №7 | 2 | н/д | 1024 |
| Дом №9 | 2 | н/д | 1201 |
| Дом №11 | 2 | н/д | 1201 |
| Дом №13 | 2 | н/д | 1201 |
| Дом №16 | 2 | н/д | 1490 |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| МОУ «Горевская средняя школа» | 2 | н/д | 5631 |
| МДОУ «детский сад «Сказка» | 2 | н/д | 2895 |
| Дом культуры | 1 | н/д | 1788 |
| Гараж ПСО | 1 | н/д | 1143 |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| МОУ «Понуровская средняя школа» | ### 1 | н/д | 1703 |
| Дом культуры | ### 2 | н/д | 4354 |
| Понуровская сельская администрация | ### 1 | н/д | 340 |
| Котельная МДОУ д/с «Ленок» п. Коверино |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| МДОУ д/с «Ленок» п. Коверино | ### 1 | 262,8 | 780 |
| Котельная МДОУ д/с «Теремок» д. Каменное |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| МДОУ д/с «Теремок» д. Каменное | ### 1 | 285,6 | 1402 |
| Котельная детский сад «Колосок» |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| д/с «Колосок» | ### 1 | 29,1 | н/д |
| Котельная детский сад «Ромашка» |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| д/с «Ромашка» | ### н/д | н/д | н/д |
| Котельная газовая «Марково» |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Образовательное учреждение «Марково» | ### 240 | 1 | 720 |
| Котельная газовая «Круты» |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Образовательное учреждение «Круты» | ### 171 | 1 | 513 |
| Котельная газовая «Шадрино» |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Образовательное учреждение «Шадрино» | ### 615 | 1 | 1845 |
| Котельная р.п. Ковернино ул. Чкалова, 21 |  |  |  |
| Прочие организации: |  |  |  |
| Организации | ### 2 | 789,2 | 3194 |
| Котельная д. Гавриловка ул. Садовая, д. 2 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Школа, подвал | ### 2 | н/д | 29279 |
| ФАП | ### 1 | н/д | 410 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Детский сад «Светлячок» |  | 1732,7 | 7539 |
| Библиотека |  | 113,5 | 320 |
| Дом культуры |  | н/д | 3408 |
| Прочие потребители: |  |  |  |
| Почта |  | 26,9 | 1972 |
| Сельская администрация |  | 69,9 |  |
| Контора СПК «МИР» |  | 341,1 |  |
| Столовая |  | н/д | 714 |
| Котельная газовая (с. Хохлома) |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| МДОУ Детский сад «Родничок» | 2 | 1048,5 | 4320 |
| МОУ Хохломская средняя общеобразовательная школа | 1 | 1793,3 | 7876 |
| Хохломская сельская администрация | 2 | 88 | 220 |
| МУ «Ковернинская централизованная библиотечная система» | 2 | 75,8 | 190 |
| МУ «Ковернинская централизованная клубная система» | 2 | 232 | 1080 |
| Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка |  |  |  |
| СК «Олимп» | ### 1 | н/д | 7921 |

На расчетный срок строительство многоквартирного жилищного фонда не планируется. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения.

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 3.1 - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (существующее положение)

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Спрос на тепловую мощность, Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Анисимово | 0,096 | 536,39 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 0,089 | 493,15 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 0,144 | 799,16 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Сёмино | 0,226 | 1250,48 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 0,297 | 1648,94 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Блочномодульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 1,388 | 7693,76 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная р.п. Ковернино ул. Чкалова, 21 | 0,029 | 160,72 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 0,020 | 111,83 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 0,074 | 413,71 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К. Маркса 26 | 0,099 | 549,02 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 0,077 | 426,93 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 0,091 | 505,4 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 0,150 | 832,64 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 0,153 | 850,92 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 0,108 | 598,26 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 0,282 | 1563,77 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 0,042 | 234,89 |
|  | отсутствует | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ленок» | 0,021 | 32,793 |
|  | отсутствует | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ромашка» | 0,102 | 159,284 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная на твердом топливе с. Горево | 0,141 | 780,091 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная на твердом топливе д. Понурово | 0,080 | 443,182 |
|  | отсутствует | ## Котельная д. Марково | 0,021 | 32,793 |
|  | отсутствует | ## Котельная д. Большие Круты | 0,055 | 282,00 |
|  | отсутствует | ## Котельная д. Шадрино | 0,053 | 82,765 |
|  | отсутствует | ## Котельная детский сад «Колосок» | 0,019 | 26,671 |
|  | отсутствует | ## Котельная МДОУ детский сад «Теремок» | 0,029 | 69,557 |
|  | отсутствует | ## Котельная д. Каменное | 0,075 | 180,9 |
|  | СПК «Хохлома» | ## Котельная газовая с. Хохлома | 1,73 | 2701,581 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Производственная,16 | 0,237 | 616,7 |

Таблица 3.2 - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (перспективное положение до 2039 г.)

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Спрос на тепловую мощность, Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Анисимово | 0,096 | 536,39 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 0,089 | 493,15 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 0,144 | 799,16 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Сёмино | 0,226 | 1250,48 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 0,297 | 1648,94 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Блочномодульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 1,388 | 7693,76 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная р.п. Ковернино ул. Чкалова, 21 | 0,029 | 160,72 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 0,020 | 111,83 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 0,074 | 413,71 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К. Маркса 26 | 0,099 | 549,02 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 0,077 | 426,93 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 0,091 | 505,4 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 0,150 | 832,64 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 0,153 | 850,92 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 0,108 | 598,26 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 0,282 | 1563,77 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 0,042 | 234,89 |
|  | отсутствует | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ленок» | 0,021 | 32,793 |
|  | отсутствует | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ромашка» | 0,102 | 159,284 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная на твердом топливе с. Горево | 0,141 | 780,091 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная на твердом топливе д. Понурово | 0,080 | 443,182 |
|  | отсутствует | ## Котельная д. Марково | 0,021 | 32,793 |
|  | отсутствует | ## Котельная д. Большие Круты | 0,055 | 282,00 |
|  | отсутствует | ## Котельная д. Шадрино | 0,053 | 82,765 |
|  | отсутствует | ## Котельная детский сад «Колосок» | 0,019 | 26,671 |
|  | отсутствует | ## Котельная МДОУ детский сад «Теремок» | 0,029 | 69,557 |
|  | отсутствует | ## Котельная д. Каменное | 0,075 | 180,9 |
|  | СПК «Хохлома» | ## Котельная газовая с. Хохлома | 1,73 | 2701,581 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Производственная,16 | 0,237 | 616,7 |

Годовой расход тепловой энергии на отопление определяется по формуле:
Qгод от = Zот х Qотр х (( Тв – Тсо)/( Тв – Тн)) х Ро, Гкал/год
где: Qотр – максимальный часовой расход тепла на отопление, Гкал/ч;
Ро – продолжительность отопительного периода, сутки;
Zот – время работы в сутки, ч;
Тсо – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С
Тн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, °С
Тв – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

К объектам расположенных в производственной зоне относится здания и помещения ООО «Племзавод им. Ленина», расположенные по адресу д. Сухоноска, ул. Производственная, 15а

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Ковернинскому муниципальному округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2039 |
| 1 | д. Анисимово | Котельная д. Анисимово | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |
| 2 | Д. Гавриловка | Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
|  |  | Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  |  | Котельная д. Гавриловка, ул. Производственная,16 |  |  | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 3 | д. Сёмино | Котельная д. Сёмино | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| 4 | д. Сухоновка | Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 9,555 | 9,555 | 9,555 | 9,555 | 9,555 |
|  |  | Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| 5 | р.п. Ковернино | Котельная р.п. Ковернино ул. Чкалова, 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  | КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | - | - | - | - | - |
|  |  | КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | - | - | - | - | - |
|  |  | КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | - | - | - | - | - |
|  |  | КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | - | - | - | - | - |
|  |  | КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 |
|  |  | Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 6,209 | 6,209 | 6,209 | 6,209 | 6,209 |
|  |  | Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
|  |  | Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
|  |  | Котельная «МДОУ детский сад «Ленок» | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|  |  | Котельная «МДОУ детский сад «Ромашка» | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,222 |
| 6 | с. Горево | Котельная на твердом топливе с. Горево | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 7 | д. Понурово | Котельная на твердом топливе д. Понурово | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| 8 | д. Марково | Котельная д. Марково | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 |
| 9 | д. Большие Круты | Котельная д. Большие Круты | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 10 | д. Шадрино | Котельная д. Шадрино | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 |
| 11 | д. Большие Мосты | Котельная детский сад «Колосок» | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| 12 | д. Каменное | Котельная МДОУ детский сад «Теремок» | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
|  |  | Котельная д. Каменное | 12,937 | 12,937 | 12,937 | 12,937 | 12,937 |
| 13 | с. Хохлома | Котельная газовая с. Хохлома | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Анисимово | 0,172 | MICRO New NR 400 | 2 | 0,344 | Природный газ |  |
| Котельная д. Сёмино | 1,8 | ВК-21 | 2 | 3,2 | Природный газ |  |
| Котельная д. Сухоноска ул.Производственная,15а | 0,43 | Ecomax 510 | 2 | 0,86 | Природный газ |  |
| Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул.Юбилейная,8а | 3 | Ellprex 3500 | 1 | 5,59 | Природный газ |  |
|  | 5,59 | Ellprex 3000 | 1 |  |  |  |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 0,125 | КВСН Хопер-100 | 1 | 0,125 | Природный газ |  |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 0,069 | КВСН Хопер-80 | 2 | 0,138 | Природный газ |  |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | 0,086 | КВСН Хопер-100 | 2 | 0,172 | Природный газ |  |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 0,172 | КВСН Хопер-200 | 1 | 0,172 | Природный газ |  |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 0,259 | КВСН Хопер-300-3 | 3 | 0,777 | Природный газ |  |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 0,43 | КВСНa 500 | 1 | 0,43 | Природный газ |  |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 0,473 | КВСНa - 0,55 | 1 | 0,473 | Природный газ |  |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 0,78 | КВСНa - 0,4 | 1 | 0,78 | Природный газ |  |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 1,075 | КСВа-1,25 (ТМА-2,5) | 2 | 2,15 | Природный газ |  |
|  | 1,075 | КСВа-1,25 (ТМА-2,5) |  |  |  |  |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 0,069 | Хопер -80А | 2 | 0,138 | Природный газ |  |
| Котельная на твердом топливе с. Горево | 1,75 | КВ-1/16 | 1 | 1,75 | Твердое топливо |  |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово | 1,7 | ИЖ КВ-1/16 | 1 | 1,7 | Твердое топливо |  |
| Котельная «детский сад «Колосок» | 0,069 | КЧМ-2 | 1 | 0,121 | Природный газ |  |
|  | 0,052 | Лемакс «Премиум»-60 | 1 |  | Природный газ |  |
| Котельная «детский сад «Теремок» | 0,043 | КВСН-0,5-0,25 ХОПЕР | 1 | 0,043 | Природный газ |  |
| Котельная МОУ «Каменская основная школа» | 0,043 | Хопер – 50 | 2 | 0,086 | Природный газ |  |
| Котельная «МДОУ детский сад «Ленок» | 0,0323 | Котел Хопер-25 Котел водогрейный КВСН-50 | 2 | 0,0645 | Природный газ |  |
| Котельна д. Марково | 0,206 | Electrolux 24 | 2 | 0,412 | Природный газ |  |
|  | 0.206 | Electronic 32 |  |  |  |  |
| Котельная д. Большие Круты | 0,069 | КЧМ | 2 | 0,138 | Природный газ |  |
|  | 0,069 | Гном 7 |  |  |  |  |
| Котельная д. Шадрино | 0,069 | КЧМ | 2 | 0,138 | Твердое топливо |  |
| Котельная «МДОУ детский сад «Ромашка» | 0,05 | MICRONew 75 | 2 | 0,15 | Природный газ |  |
|  | 0,100 | КВа-0,100 Гн (MI CRO New NR 100) |  |  |  |  |
| Котельная р.п. Ковернино ул. Чкалова, 21 | 0,077 | Котел «Лидер 40» | 2 | 0,077 | Природный газ |  |
|  |  | Rотел КЧГО – 50 (Siberia) |  |  |  |  |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 0,843 | КВСНа-1,0 (ПАО Ибрис) | 1 | 0,843 | Природный газ |  |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 0,516 | КВСНа-0,6 (ПАО Ибрис) | 1 | 0,516 | Природный газ |  |
| Котельная газовая с. Хохлома | 1,72 | Газовый котел ВК-21 | 1 | 3,44 | Природный газ |  |
|  | 1,72 | Газовый котел ВК-21 | 1 |  |  |  |
| Котельная СК «Олимп» д.Гаврилоска ул.Производственная,16 | 0,258 | КВСН 300-3 Котлы Хопер 100-3 шт. | 1 | 0,244 | Природный газ |

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Ковернинском муниципальном округе теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 437 825 м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 8,756 Гкал/час.

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы тепловой мощности составляем по прошедшему отопительному сезону (2021-2023 гг). На период 2024-2039 гг. прироста потребления тепловой энергии по всем котельным не планируется.

Таблица 6 - Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Анисимово | 2023 | 0,344 | 0,237 | 0,209 | 0,028 | 0,007 | 0,096 | 0,131 | 0,106 | 32,5 |
|  |  |  | 2024 | 0,344 | 0,237 | 0,209 | 0,028 | 0,007 | 0,096 | 0,131 | 0,106 | 32,5 |
|  |  |  | 2025 | 0,344 | 0,237 | 0,209 | 0,028 | 0,007 | 0,096 | 0,131 | 0,106 | 32,5 |
|  |  |  | 2026 | 0,344 | 0,237 | 0,209 | 0,028 | 0,007 | 0,096 | 0,131 | 0,106 | 32,5 |
|  |  |  | 2027 | 0,344 | 0,237 | 0,209 | 0,028 | 0,007 | 0,096 | 0,131 | 0,106 | 32,5 |
|  |  |  | 2028 | 0,344 | 0,237 | 0,209 | 0,028 | 0,007 | 0,096 | 0,131 | 0,106 | 32,5 |
|  |  |  | 2029 | 0,344 | 0,237 | 0,209 | 0,028 | 0,007 | 0,096 | 0,131 | 0,106 | 32,5 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,344 | 0,237 | 0,209 | 0,028 | 0,007 | 0,096 | 0,131 | 0,106 | 32,5 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,344 | 0,237 | 0,209 | 0,028 | 0,007 | 0,096 | 0,131 | 0,106 | 32,5 |
| 2 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 2023 | 0,843 | 0,54 | 0,491 | 0,049 | 0,011 | 0,192 | 0,252 | 0,288 | 25,1 |
|  |  |  | 2024 | 0,843 | 0,54 | 0,491 | 0,049 | 0,011 | 0,192 | 0,252 | 0,288 | 25,1 |
|  |  |  | 2025 | 0,843 | 0,54 | 0,491 | 0,049 | 0,011 | 0,192 | 0,252 | 0,288 | 25,1 |
|  |  |  | 2026 | 0,843 | 0,54 | 0,491 | 0,049 | 0,011 | 0,192 | 0,252 | 0,288 | 25,1 |
|  |  |  | 2027 | 0,843 | 0,54 | 0,491 | 0,049 | 0,011 | 0,192 | 0,252 | 0,288 | 25,1 |
|  |  |  | 2028 | 0,843 | 0,54 | 0,491 | 0,049 | 0,011 | 0,192 | 0,252 | 0,288 | 25,1 |
|  |  |  | 2029 | 0,843 | 0,54 | 0,491 | 0,049 | 0,011 | 0,192 | 0,252 | 0,288 | 25,1 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,843 | 0,54 | 0,491 | 0,049 | 0,011 | 0,192 | 0,252 | 0,288 | 25,1 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,843 | 0,54 | 0,491 | 0,049 | 0,011 | 0,192 | 0,252 | 0,288 | 25,1 |
| 3 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 2023 | 0,516 | 0,29 | 0,264 | 0,026 | 0,0104 | 0,133 | 0,169 | 0,121 | 28,2 |
|  |  |  | 2024 | 0,516 | 0,29 | 0,264 | 0,026 | 0,0104 | 0,133 | 0,169 | 0,121 | 28,2 |
|  |  |  | 2025 | 0,516 | 0,29 | 0,264 | 0,026 | 0,0104 | 0,133 | 0,169 | 0,121 | 28,2 |
|  |  |  | 2026 | 0,516 | 0,29 | 0,264 | 0,026 | 0,0104 | 0,133 | 0,169 | 0,121 | 28,2 |
|  |  |  | 2027 | 0,516 | 0,29 | 0,264 | 0,026 | 0,0104 | 0,133 | 0,169 | 0,121 | 28,2 |
|  |  |  | 2028 | 0,516 | 0,29 | 0,264 | 0,026 | 0,0104 | 0,133 | 0,169 | 0,121 | 28,2 |
|  |  |  | 2029 | 0,516 | 0,29 | 0,264 | 0,026 | 0,0104 | 0,133 | 0,169 | 0,121 | 28,2 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,516 | 0,29 | 0,264 | 0,026 | 0,0104 | 0,133 | 0,169 | 0,121 | 28,2 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,516 | 0,29 | 0,264 | 0,026 | 0,0104 | 0,133 | 0,169 | 0,121 | 28,2 |
| 4 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Сёмино | 2023 | 3,2 | 0,68 | 0,612 | 0,068 | 0,017 | 0,187 | 0,272 | 0,408 | 7,0 |
|  |  |  | 2024 | 3,2 | 0,68 | 0,612 | 0,068 | 0,017 | 0,187 | 0,272 | 0,408 | 7,0 |
|  |  |  | 2025 | 3,2 | 0,68 | 0,612 | 0,068 | 0,017 | 0,187 | 0,272 | 0,408 | 7,0 |
|  |  |  | 2026 | 3,2 | 0,68 | 0,612 | 0,068 | 0,017 | 0,187 | 0,272 | 0,408 | 7,0 |
|  |  |  | 2027 | 3,2 | 0,68 | 0,612 | 0,068 | 0,017 | 0,187 | 0,272 | 0,408 | 7,0 |
|  |  |  | 2028 | 3,2 | 0,68 | 0,612 | 0,068 | 0,017 | 0,187 | 0,272 | 0,408 | 7,0 |
|  |  |  | 2029 | 3,2 | 0,68 | 0,612 | 0,068 | 0,017 | 0,187 | 0,272 | 0,408 | 7,0 |
|  |  |  | 2030-2033 | 3,2 | 0,68 | 0,612 | 0,068 | 0,017 | 0,187 | 0,272 | 0,408 | 7,0 |
|  |  |  | 2034-2039 | 3,2 | 0,68 | 0,612 | 0,068 | 0,017 | 0,187 | 0,272 | 0,408 | 7,0 |
| 5 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 2023 | 0,86 | 0,86 | 0,823 | 0,037 | 0,012 | 0,266 | 0,315 | 0,545 | 33,7 |
|  |  |  | 2024 | 0,86 | 0,86 | 0,823 | 0,037 | 0,012 | 0,266 | 0,315 | 0,545 | 33,7 |
|  |  |  | 2025 | 0,86 | 0,86 | 0,823 | 0,037 | 0,012 | 0,266 | 0,315 | 0,545 | 33,7 |
|  |  |  | 2026 | 0,86 | 0,86 | 0,823 | 0,037 | 0,012 | 0,266 | 0,315 | 0,545 | 33,7 |
|  |  |  | 2027 | 0,86 | 0,86 | 0,823 | 0,037 | 0,012 | 0,266 | 0,315 | 0,545 | 33,7 |
|  |  |  | 2028 | 0,86 | 0,86 | 0,823 | 0,037 | 0,012 | 0,266 | 0,315 | 0,545 | 33,7 |
|  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,86 | 0,823 | 0,037 | 0,012 | 0,266 | 0,315 | 0,545 | 33,7 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,86 | 0,86 | 0,823 | 0,037 | 0,012 | 0,266 | 0,315 | 0,545 | 33,7 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,86 | 0,86 | 0,823 | 0,037 | 0,012 | 0,266 | 0,315 | 0,545 | 33,7 |
| 6 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Блочномодульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 2023 | 5,59 | 5,32 | 4,788 | 0,532 | 0,11 | 1,74 | 2,387 | 2,933 | 41,5 |
|  |  |  | 2024 | 5,59 | 5,32 | 4,788 | 0,532 | 0,11 | 1,74 | 2,387 | 2,933 | 41,5 |
|  |  |  | 2025 | 5,59 | 5,32 | 4,788 | 0,532 | 0,11 | 1,74 | 2,387 | 2,933 | 41,5 |
|  |  |  | 2026 | 5,59 | 5,32 | 4,788 | 0,532 | 0,11 | 1,74 | 2,387 | 2,933 | 41,5 |
|  |  |  | 2027 | 5,59 | 5,32 | 4,788 | 0,532 | 0,11 | 1,74 | 2,387 | 2,933 | 41,5 |
|  |  |  | 2028 | 5,59 | 5,32 | 4,788 | 0,532 | 0,11 | 1,74 | 2,387 | 2,933 | 41,5 |
|  |  |  | 2029 | 5,59 | 5,32 | 4,788 | 0,532 | 0,11 | 1,74 | 2,387 | 2,933 | 41,5 |
|  |  |  | 2030-2033 | 5,59 | 5,32 | 4,788 | 0,532 | 0,11 | 1,74 | 2,387 | 2,933 | 41,5 |
|  |  |  | 2034-2039 | 5,59 | 5,32 | 4,788 | 0,532 | 0,11 | 1,74 | 2,387 | 2,933 | 41,5 |
| 7 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная р.п. Ковернино ул. Чкалова, 21 | 2023 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,039 | 38,5 |
|  |  |  | 2024 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,039 | 38,5 |
|  |  |  | 2025 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,039 | 38,5 |
|  |  |  | 2026 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,039 | 38,5 |
|  |  |  | 2027 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,039 | 38,5 |
|  |  |  | 2028 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,039 | 38,5 |
|  |  |  | 2029 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,039 | 38,5 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,039 | 38,5 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,039 | 38,5 |
| 8 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 2023 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,104 | 17,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,104 | 17,0 |
|  |  |  | 2025 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,104 | 17,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,104 | 17,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,104 | 17,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,104 | 17,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,104 | 17,0 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,104 | 17,0 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,104 | 17,0 |
| 9 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 2023 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,074 | 46,4 |
|  |  |  | 2024 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,074 | 46,4 |
|  |  |  | 2025 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,074 | 46,4 |
|  |  |  | 2026 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,074 | 46,4 |
|  |  |  | 2027 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,074 | 46,4 |
|  |  |  | 2028 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,074 | 46,4 |
|  |  |  | 2029 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,074 | 46,4 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,074 | 46,4 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,074 | 46,4 |
| 10 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К. Маркса 26 | 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 | 0,109 | 36,9 |
|  |  |  | 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 | 0,109 | 36,9 |
|  |  |  | 2025 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 | 0,109 | 36,9 |
|  |  |  | 2026 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 | 0,109 | 36,9 |
|  |  |  | 2027 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 | 0,109 | 36,9 |
|  |  |  | 2028 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 | 0,109 | 36,9 |
|  |  |  | 2029 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 | 0,109 | 36,9 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 | 0,109 | 36,9 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 | 0,109 | 36,9 |
| 11 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 29,2 |
|  |  |  | 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 29,2 |
|  |  |  | 2025 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 29,2 |
|  |  |  | 2026 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 29,2 |
|  |  |  | 2027 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 29,2 |
|  |  |  | 2028 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 29,2 |
|  |  |  | 2029 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 29,2 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 29,2 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 29,2 |
| 12 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 2023 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,65 | 16,3 |
|  |  |  | 2024 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,65 | 16,3 |
|  |  |  | 2025 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,65 | 16,3 |
|  |  |  | 2026 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,65 | 16,3 |
|  |  |  | 2027 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,65 | 16,3 |
|  |  |  | 2028 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,65 | 16,3 |
|  |  |  | 2029 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,65 | 16,3 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,65 | 16,3 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,65 | 16,3 |
| 13 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 2023 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 | 0,259 | 39,8 |
|  |  |  | 2024 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 | 0,259 | 39,8 |
|  |  |  | 2025 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 | 0,259 | 39,8 |
|  |  |  | 2026 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 | 0,259 | 39,8 |
|  |  |  | 2027 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 | 0,259 | 39,8 |
|  |  |  | 2028 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 | 0,259 | 39,8 |
|  |  |  | 2029 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 | 0,259 | 39,8 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 | 0,259 | 39,8 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 | 0,259 | 39,8 |
| 14 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 2023 | 0,47 | 0,45 | 0,4405 | 0,0095 | 0 | 0,406 | 0,4155 | 0,0345 | 86,3 |
|  |  |  | 2024 | 0,47 | 0,45 | 0,4405 | 0,0095 | 0 | 0,406 | 0,4155 | 0,0345 | 86,3 |
|  |  |  | 2025 | 0,47 | 0,45 | 0,4405 | 0,0095 | 0 | 0,406 | 0,4155 | 0,0345 | 86,3 |
|  |  |  | 2026 | 0,47 | 0,45 | 0,4405 | 0,0095 | 0 | 0,406 | 0,4155 | 0,0345 | 86,3 |
|  |  |  | 2027 | 0,47 | 0,45 | 0,4405 | 0,0095 | 0 | 0,406 | 0,4155 | 0,0345 | 86,3 |
|  |  |  | 2028 | 0,47 | 0,45 | 0,4405 | 0,0095 | 0 | 0,406 | 0,4155 | 0,0345 | 86,3 |
|  |  |  | 2029 | 0,47 | 0,45 | 0,4405 | 0,0095 | 0 | 0,406 | 0,4155 | 0,0345 | 86,3 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,47 | 0,45 | 0,4405 | 0,0095 | 0 | 0,406 | 0,4155 | 0,0345 | 86,3 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,47 | 0,45 | 0,4405 | 0,0095 | 0 | 0,406 | 0,4155 | 0,0345 | 86,3 |
| 15 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 2023 | 0,34 | 0,34 | 0,324 | 0,016 | 0 | 0,315 | 0,331 | 0,009 | 92,6 |
|  |  |  | 2024 | 0,34 | 0,34 | 0,324 | 0,016 | 0 | 0,315 | 0,331 | 0,009 | 92,6 |
|  |  |  | 2025 | 0,34 | 0,34 | 0,324 | 0,016 | 0 | 0,315 | 0,331 | 0,009 | 92,6 |
|  |  |  | 2026 | 0,34 | 0,34 | 0,324 | 0,016 | 0 | 0,315 | 0,331 | 0,009 | 92,6 |
|  |  |  | 2027 | 0,34 | 0,34 | 0,324 | 0,016 | 0 | 0,315 | 0,331 | 0,009 | 92,6 |
|  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,34 | 0,324 | 0,016 | 0 | 0,315 | 0,331 | 0,009 | 92,6 |
|  |  |  | 2029 | 0,34 | 0,34 | 0,324 | 0,016 | 0 | 0,315 | 0,331 | 0,009 | 92,6 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,34 | 0,34 | 0,324 | 0,016 | 0 | 0,315 | 0,331 | 0,009 | 92,6 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,34 | 0,34 | 0,324 | 0,016 | 0 | 0,315 | 0,331 | 0,009 | 92,6 |
| 16 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 2023 | 2,15 | 0,78 | 0,702 | 0,078 | 0,019 | 0,297 | 0,394 | 0,386 | 15,8 |
|  |  |  | 2024 | 2,15 | 0,78 | 0,702 | 0,078 | 0,019 | 0,297 | 0,394 | 0,386 | 15,8 |
|  |  |  | 2025 | 2,15 | 0,78 | 0,702 | 0,078 | 0,019 | 0,297 | 0,394 | 0,386 | 15,8 |
|  |  |  | 2026 | 2,15 | 0,78 | 0,702 | 0,078 | 0,019 | 0,297 | 0,394 | 0,386 | 15,8 |
|  |  |  | 2027 | 2,15 | 0,78 | 0,702 | 0,078 | 0,019 | 0,297 | 0,394 | 0,386 | 15,8 |
|  |  |  | 2028 | 2,15 | 0,78 | 0,702 | 0,078 | 0,019 | 0,297 | 0,394 | 0,386 | 15,8 |
|  |  |  | 2029 | 2,15 | 0,78 | 0,702 | 0,078 | 0,019 | 0,297 | 0,394 | 0,386 | 15,8 |
|  |  |  | 2030-2033 | 2,15 | 0,78 | 0,702 | 0,078 | 0,019 | 0,297 | 0,394 | 0,386 | 15,8 |
|  |  |  | 2034-2039 | 2,15 | 0,78 | 0,702 | 0,078 | 0,019 | 0,297 | 0,394 | 0,386 | 15,8 |
| 17 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 2023 | 0,138 | 0,138 | 0,1352 | 0,0028 | 0 | 0,037 | 0,0398 | 0,0982 | 27,1 |
|  |  |  | 2024 | 0,138 | 0,138 | 0,1352 | 0,0028 | 0 | 0,037 | 0,0398 | 0,0982 | 27,1 |
|  |  |  | 2025 | 0,138 | 0,138 | 0,1352 | 0,0028 | 0 | 0,037 | 0,0398 | 0,0982 | 27,1 |
|  |  |  | 2026 | 0,138 | 0,138 | 0,1352 | 0,0028 | 0 | 0,037 | 0,0398 | 0,0982 | 27,1 |
|  |  |  | 2027 | 0,138 | 0,138 | 0,1352 | 0,0028 | 0 | 0,037 | 0,0398 | 0,0982 | 27,1 |
|  |  |  | 2028 | 0,138 | 0,138 | 0,1352 | 0,0028 | 0 | 0,037 | 0,0398 | 0,0982 | 27,1 |
|  |  |  | 2029 | 0,138 | 0,138 | 0,1352 | 0,0028 | 0 | 0,037 | 0,0398 | 0,0982 | 27,1 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,138 | 0,138 | 0,1352 | 0,0028 | 0 | 0,037 | 0,0398 | 0,0982 | 27,1 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,138 | 0,138 | 0,1352 | 0,0028 | 0 | 0,037 | 0,0398 | 0,0982 | 27,1 |
| 18 | отсутствует | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ленок» | 2023 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0636 | 0,0009 | 0,0007 | 0,021 | 0,0226 | 0,0419 | 11,3 |
|  |  |  | 2024 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0636 | 0,0009 | 0,0007 | 0,021 | 0,0226 | 0,0419 | 11,3 |
|  |  |  | 2025 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0636 | 0,0009 | 0,0007 | 0,021 | 0,0226 | 0,0419 | 11,3 |
|  |  |  | 2026 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0636 | 0,0009 | 0,0007 | 0,021 | 0,0226 | 0,0419 | 11,3 |
|  |  |  | 2027 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0636 | 0,0009 | 0,0007 | 0,021 | 0,0226 | 0,0419 | 11,3 |
|  |  |  | 2028 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0636 | 0,0009 | 0,0007 | 0,021 | 0,0226 | 0,0419 | 11,3 |
|  |  |  | 2029 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0636 | 0,0009 | 0,0007 | 0,021 | 0,0226 | 0,0419 | 11,3 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0636 | 0,0009 | 0,0007 | 0,021 | 0,0226 | 0,0419 | 11,3 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0636 | 0,0009 | 0,0007 | 0,021 | 0,0226 | 0,0419 | 11,3 |
| 19 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ромашка» | 2023 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,003 | 0,002 | 0,102 | 0,107 | 0,043 | 22,7 |
|  |  |  | 2024 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,003 | 0,002 | 0,102 | 0,107 | 0,043 | 22,7 |
|  |  |  | 2025 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,003 | 0,002 | 0,102 | 0,107 | 0,043 | 22,7 |
|  |  |  | 2026 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,003 | 0,002 | 0,102 | 0,107 | 0,043 | 22,7 |
|  |  |  | 2027 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,003 | 0,002 | 0,102 | 0,107 | 0,043 | 22,7 |
|  |  |  | 2028 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,003 | 0,002 | 0,102 | 0,107 | 0,043 | 22,7 |
|  |  |  | 2029 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,003 | 0,002 | 0,102 | 0,107 | 0,043 | 22,7 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,003 | 0,002 | 0,102 | 0,107 | 0,043 | 22,7 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,15 | 0,15 | 0,147 | 0,003 | 0,002 | 0,102 | 0,107 | 0,043 | 22,7 |
| 20 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная на твердом топливе с. Горево | 2023 | 1,75 | 0,55 | 0,5481 | 0,0019 | 0,011 | 0,154 | 0,167 | 0,383 | 9,5 |
|  |  |  | 2024 | 1,75 | 0,55 | 0,5481 | 0,0019 | 0,011 | 0,154 | 0,167 | 0,383 | 9,5 |
|  |  |  | 2025 | 1,75 | 0,55 | 0,5481 | 0,0019 | 0,011 | 0,154 | 0,167 | 0,383 | 9,5 |
|  |  |  | 2026 | 1,75 | 0,55 | 0,5481 | 0,0019 | 0,011 | 0,154 | 0,167 | 0,383 | 9,5 |
|  |  |  | 2027 | 1,75 | 0,55 | 0,5481 | 0,0019 | 0,011 | 0,154 | 0,167 | 0,383 | 9,5 |
|  |  |  | 2028 | 1,75 | 0,55 | 0,5481 | 0,0019 | 0,011 | 0,154 | 0,167 | 0,383 | 9,5 |
|  |  |  | 2029 | 1,75 | 0,55 | 0,5481 | 0,0019 | 0,011 | 0,154 | 0,167 | 0,383 | 9,5 |
|  |  |  | 2030-2033 | 1,75 | 0,55 | 0,5481 | 0,0019 | 0,011 | 0,154 | 0,167 | 0,383 | 9,5 |
|  |  |  | 2034-2039 | 1,75 | 0,55 | 0,5481 | 0,0019 | 0,011 | 0,154 | 0,167 | 0,383 | 9,5 |
| 21 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная на твердом топливе д. Понурово | 2023 | 1,7 | 1,7 | 1,6994 | 0,0006 | 0,006 | 1,24 | 1,247 | 0,453 | 73,3 |
|  |  |  | 2024 | 1,7 | 1,7 | 1,6994 | 0,0006 | 0,006 | 1,24 | 1,247 | 0,453 | 73,3 |
|  |  |  | 2025 | 1,7 | 1,7 | 1,6994 | 0,0006 | 0,006 | 1,24 | 1,247 | 0,453 | 73,3 |
|  |  |  | 2026 | 1,7 | 1,7 | 1,6994 | 0,0006 | 0,006 | 1,24 | 1,247 | 0,453 | 73,3 |
|  |  |  | 2027 | 1,7 | 1,7 | 1,6994 | 0,0006 | 0,006 | 1,24 | 1,247 | 0,453 | 73,3 |
|  |  |  | 2028 | 1,7 | 1,7 | 1,6994 | 0,0006 | 0,006 | 1,24 | 1,247 | 0,453 | 73,3 |
|  |  |  | 2029 | 1,7 | 1,7 | 1,6994 | 0,0006 | 0,006 | 1,24 | 1,247 | 0,453 | 73,3 |
|  |  |  | 2030-2033 | 1,7 | 1,7 | 1,6994 | 0,0006 | 0,006 | 1,24 | 1,247 | 0,453 | 73,3 |
|  |  |  | 2034-2039 | 1,7 | 1,7 | 1,6994 | 0,0006 | 0,006 | 1,24 | 1,247 | 0,453 | 73,3 |
| 22 | отсутствует | ## Котельная д. Марково | 2023 | 0,412 | 0,412 | 0,4078 | 0,0042 | 0,003 | 0,021 | 0,0282 | 0,3838 | 2,6 |
|  |  |  | 2024 | 0,412 | 0,412 | 0,4078 | 0,0042 | 0,003 | 0,021 | 0,0282 | 0,3838 | 2,6 |
|  |  |  | 2025 | 0,412 | 0,412 | 0,4078 | 0,0042 | 0,003 | 0,021 | 0,0282 | 0,3838 | 2,6 |
|  |  |  | 2026 | 0,412 | 0,412 | 0,4078 | 0,0042 | 0,003 | 0,021 | 0,0282 | 0,3838 | 2,6 |
|  |  |  | 2027 | 0,412 | 0,412 | 0,4078 | 0,0042 | 0,003 | 0,021 | 0,0282 | 0,3838 | 2,6 |
|  |  |  | 2028 | 0,412 | 0,412 | 0,4078 | 0,0042 | 0,003 | 0,021 | 0,0282 | 0,3838 | 2,6 |
|  |  |  | 2029 | 0,412 | 0,412 | 0,4078 | 0,0042 | 0,003 | 0,021 | 0,0282 | 0,3838 | 2,6 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,412 | 0,412 | 0,4078 | 0,0042 | 0,003 | 0,021 | 0,0282 | 0,3838 | 2,6 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,412 | 0,412 | 0,4078 | 0,0042 | 0,003 | 0,021 | 0,0282 | 0,3838 | 2,6 |
| 23 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Большие Круты | 2023 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0007 | 0,015 | 0,0171 | 0,1209 | 4,1 |
|  |  |  | 2024 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0007 | 0,015 | 0,0171 | 0,1209 | 4,1 |
|  |  |  | 2025 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0007 | 0,015 | 0,0171 | 0,1209 | 4,1 |
|  |  |  | 2026 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0007 | 0,015 | 0,0171 | 0,1209 | 4,1 |
|  |  |  | 2027 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0007 | 0,015 | 0,0171 | 0,1209 | 4,1 |
|  |  |  | 2028 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0007 | 0,015 | 0,0171 | 0,1209 | 4,1 |
|  |  |  | 2029 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0007 | 0,015 | 0,0171 | 0,1209 | 4,1 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0007 | 0,015 | 0,0171 | 0,1209 | 4,1 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0007 | 0,015 | 0,0171 | 0,1209 | 4,1 |
| 24 | МП «ЖКХ «Ковернино» | ## Котельная д. Шадрино | 2023 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0006 | 0,053 | 0,055 | 0,083 | 12,4 |
|  |  |  | 2024 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0006 | 0,053 | 0,055 | 0,083 | 12,4 |
|  |  |  | 2025 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0006 | 0,053 | 0,055 | 0,083 | 12,4 |
|  |  |  | 2026 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0006 | 0,053 | 0,055 | 0,083 | 12,4 |
|  |  |  | 2027 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0006 | 0,053 | 0,055 | 0,083 | 12,4 |
|  |  |  | 2028 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0006 | 0,053 | 0,055 | 0,083 | 12,4 |
|  |  |  | 2029 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0006 | 0,053 | 0,055 | 0,083 | 12,4 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0006 | 0,053 | 0,055 | 0,083 | 12,4 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,138 | 0,138 | 0,1366 | 0,0014 | 0,0006 | 0,053 | 0,055 | 0,083 | 12,4 |
| 25 | отсутствует | ## Котельная детский сад «Колосок» | 2023 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0,0005 | 0,019 | 0,0195 | 0,1015 | 4,7 |
|  |  |  | 2024 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0,0005 | 0,019 | 0,0195 | 0,1015 | 4,7 |
|  |  |  | 2025 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0,0005 | 0,019 | 0,0195 | 0,1015 | 4,7 |
|  |  |  | 2026 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0,0005 | 0,019 | 0,0195 | 0,1015 | 4,7 |
|  |  |  | 2027 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0,0005 | 0,019 | 0,0195 | 0,1015 | 4,7 |
|  |  |  | 2028 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0,0005 | 0,019 | 0,0195 | 0,1015 | 4,7 |
|  |  |  | 2029 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0,0005 | 0,019 | 0,0195 | 0,1015 | 4,7 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0,0005 | 0,019 | 0,0195 | 0,1015 | 4,7 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0,0005 | 0,019 | 0,0195 | 0,1015 | 4,7 |
| 26 | отсутствует | ## Котельная МДОУ детский сад «Теремок» | 2023 | 0,043 | 0,043 | 0,0421 | 0,0009 | 0,0007 | 0,029 | 0,0306 | 0,0124 | 33,5 |
|  |  |  | 2024 | 0,043 | 0,043 | 0,0421 | 0,0009 | 0,0007 | 0,029 | 0,0306 | 0,0124 | 33,5 |
|  |  |  | 2025 | 0,043 | 0,043 | 0,0421 | 0,0009 | 0,0007 | 0,029 | 0,0306 | 0,0124 | 33,5 |
|  |  |  | 2026 | 0,043 | 0,043 | 0,0421 | 0,0009 | 0,0007 | 0,029 | 0,0306 | 0,0124 | 33,5 |
|  |  |  | 2027 | 0,043 | 0,043 | 0,0421 | 0,0009 | 0,0007 | 0,029 | 0,0306 | 0,0124 | 33,5 |
|  |  |  | 2028 | 0,043 | 0,043 | 0,0421 | 0,0009 | 0,0007 | 0,029 | 0,0306 | 0,0124 | 33,5 |
|  |  |  | 2029 | 0,043 | 0,043 | 0,0421 | 0,0009 | 0,0007 | 0,029 | 0,0306 | 0,0124 | 33,5 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,043 | 0,043 | 0,0421 | 0,0009 | 0,0007 | 0,029 | 0,0306 | 0,0124 | 33,5 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,043 | 0,043 | 0,0421 | 0,0009 | 0,0007 | 0,029 | 0,0306 | 0,0124 | 33,5 |
| 27 | отсутствует | ## Котельная д. Каменное | 2023 | 0,086 | 0,086 | 0,0851 | 0,0009 | 0,0003 | 0,075 | 0,0762 | 0,0098 | 41,5 |
|  |  |  | 2024 | 0,086 | 0,086 | 0,0851 | 0,0009 | 0,0003 | 0,075 | 0,0762 | 0,0098 | 41,5 |
|  |  |  | 2025 | 0,086 | 0,086 | 0,0851 | 0,0009 | 0,0003 | 0,075 | 0,0762 | 0,0098 | 41,5 |
|  |  |  | 2026 | 0,086 | 0,086 | 0,0851 | 0,0009 | 0,0003 | 0,075 | 0,0762 | 0,0098 | 41,5 |
|  |  |  | 2027 | 0,086 | 0,086 | 0,0851 | 0,0009 | 0,0003 | 0,075 | 0,0762 | 0,0098 | 41,5 |
|  |  |  | 2028 | 0,086 | 0,086 | 0,0851 | 0,0009 | 0,0003 | 0,075 | 0,0762 | 0,0098 | 41,5 |
|  |  |  | 2029 | 0,086 | 0,086 | 0,0851 | 0,0009 | 0,0003 | 0,075 | 0,0762 | 0,0098 | 41,5 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,086 | 0,086 | 0,0851 | 0,0009 | 0,0003 | 0,075 | 0,0762 | 0,0098 | 41,5 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,086 | 0,086 | 0,0851 | 0,0009 | 0,0003 | 0,075 | 0,0762 | 0,0098 | 41,5 |
| 28 | СПК «Хохлома» | ## Котельная газовая с. Хохлома | 2023 | 3,44 | 3,44 | 3,431 | 0,009 | 0,011 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 15,8 |
|  |  |  | 2024 | 3,44 | 3,44 | 3,431 | 0,009 | 0,011 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 15,8 |
|  |  |  | 2025 | 3,44 | 3,44 | 3,431 | 0,009 | 0,011 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 15,8 |
|  |  |  | 2026 | 3,44 | 3,44 | 3,431 | 0,009 | 0,011 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 15,8 |
|  |  |  | 2027 | 3,44 | 3,44 | 3,431 | 0,009 | 0,011 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 15,8 |
|  |  |  | 2028 | 3,44 | 3,44 | 3,431 | 0,009 | 0,011 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 15,8 |
|  |  |  | 2029 | 3,44 | 3,44 | 3,431 | 0,009 | 0,011 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 15,8 |
|  |  |  | 2030-2033 | 3,44 | 3,44 | 3,431 | 0,009 | 0,011 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 15,8 |
|  |  |  | 2034-2039 | 3,44 | 3,44 | 3,431 | 0,009 | 0,011 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 15,8 |
|  | МП «ЖКХ «Ковернино» | Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул. Производственная,16 | 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,251 | 0,007 | 0 | 0,237 | 0,244 | 0,014 | 94,6 |
|  |  |  | 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,251 | 0,007 | 0 | 0,237 | 0,244 | 0,014 | 94,6 |
|  |  |  | 2026 | 0,258 | 0,258 | 0,251 | 0,007 | 0 | 0,237 | 0,244 | 0,014 | 94,6 |
|  |  |  | 2027 | 0,258 | 0,258 | 0,251 | 0,007 | 0 | 0,237 | 0,244 | 0,014 | 94,6 |
|  |  |  | 2028 | 0,258 | 0,258 | 0,251 | 0,007 | 0 | 0,237 | 0,244 | 0,014 | 94,6 |
|  |  |  | 2029 | 0,258 | 0,258 | 0,251 | 0,007 | 0 | 0,237 | 0,244 | 0,014 | 94,6 |
|  |  |  | 2030-2033 | 0,258 | 0,258 | 0,251 | 0,007 | 0 | 0,237 | 0,244 | 0,014 | 94,6 |
|  |  |  | 2034-2039 | 0,258 | 0,258 | 0,251 | 0,007 | 0 | 0,237 | 0,244 | 0,014 | 94,6 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более округов, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого округа

На территории Ковернинского муниципального округа отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких округов.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где R пред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных приведены в таблице 7.

Расчёт эффективного радиуса

Таблица 7

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность, Гкал/час | Средний диаметр трубопровода, мм | Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исполнении), м | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Анисимово | 0,344 | 100 | 1003 | 0,684 | 0,381 |
| Котельная д. Сёмино | 3,2 | 100 | 1576 | 0,274 | 0,942 |
| Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 0,86 | 100 | 1229 | 9,555 | 0,737 |
| Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 5,588 | 100 | 2400,6 | 0,371 | 2,328 |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 0,125 | - | - | - | - |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 0,138 | - | - | - | - |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | 0,172 | - | - | - | - |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 0,172 | - | - | - | - |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 0,777 | - | - | - | - |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 0,43 | - | - | - | - |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 0,473 | 100 | 240 | 8,09 | 0,132 |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 0,78 | 100 | 170 | 6,209 | 0,102 |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 2,15 | 100 | 1300 | 0,346 | 0,900 |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 0,138 | 100 | 300 | 1,155 | 0,18 |
| Котельная на твердом топливе с. Горево | 1,75 | 100 | 1860 | 0,207 | 1,020 |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово | 1,7 | 100 | 760 | 0,357 | 0,552 |
| Котельная д. Марково | 0,412 | 100 | 50 | 4,920 | 0,030 |
| Котельная д. Большие Круты | 0,138 | 100 | 10 | 68 | 0,006 |
| Котельная д. Шадрино | 0,138 | 100 | 20 | 39,25 | 0,012 |
| Котельная детский сад «Ромашка» | 0,15 | 100 | 42 | 1,222 | 0,0252 |
| Котельная детский сад «Колосок» | 0,121 | 100 | 178 | 0,612 | 0,106 |
| Котельная д. Каменное | 0,043 | 100 | 40 | 12,937 | 0,024 |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино | 0,0645 | 100 | 50 | 8,4 | 0,030 |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное | 0,043 | 100 | 276 | 0,381 | 0,165 |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 | 0,077 | 100 | 50 | 11 | 0,048 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 0,843 | 100 | 436 | 0,434 | 0,835 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 0,516 | 100 | 360 | 0,266 | 0,835 |
| Котельная газовая (с. Хохлома) | 3,44 | 100 | 1653 | 1,259 | 0,991 |
| Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | 0,258 | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

## Существующая система теплоснабжения Ковернинского муниципального округа состоит из 29 котельных.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li,

где

Vi- удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, Vт.с | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, Vподп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Анисимово | 610,445 | 6,708 | 19,949 | 583,788 |
| Котельная д. Сёмино | 1439,059 | 13,299 | 49,542 | 1376,218 |
| Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 547,149 | 14,469 | 9,424 | 523,256 |
| Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 3315,989 | 103,837 | 40,966 | 3171,186 |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 1,151 | 1,151 | - | - |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 2,437 | 2,437 | - | - |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | 2,379 | 2,379 | - | - |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 3,100 | 3,100 | - | - |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 5,031 | 5,031 | - | - |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 8,385 | 8,385 | - | - |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 335,347 | 7,702 | 6,942 | 320,703 |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 257,602 | 5,908 | 5,341 | 246,353 |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 1427,426 | 15,210 | 47,123 | 1365,093 |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 262,25 | 2,028 | 9,424 | 250,798 |
| Котельная на твердом топливе с. Горево | 1490,95 | 11,700 | 53,407 | 1425,843 |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово | 795,82 | 5,850 | 28,902 | 761,068 |
| Котельная д. Марково | 41,449 | 0,239 | 1,571 | 39,639 |
| Котельная д. Большие Круты | 10,2266 | 0,1326 | 0,314 | 9,780 |
| Котельная д. Шадрино | 21,388 | 0,306 | 0,628 | 20,454 |
| Котельная детский сад «Ромашка» | 31,1869 | 0,0429 | 1,319 | 29,825 |
| Котельная детский сад «Колосок» | 136,713 | 0,378 | 5,592 | 130,743 |
| Котельная д. Каменное | 37,991 | 0,403 | 1,256 | 36,332 |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино | 45,342 | 0,409 | 1,571 | 43,362 |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное | 211,504 | 0,565 | 8,671 | 202,268 |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 | 26,029 | 1,501 | 2,513 | 22,015 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 275,525 | 16,438 | 43,762 | 215,325 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 269,143 | 10,062 | 43,762 | 215,319 |
| Котельная газовая (с. Хохлома) | 1583,202 | 67,080 | 51,930 | 1464,192 |
| Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | 1,13 | 1,13 | - | - |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СП 124.13330.2020 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 9

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Анисимово | - | н/д | н/д |
| Котельная д. Сёмино | - | н/д | н/д |
| Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | - | н/д | н/д |
| Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | - | н/д | н/д |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | - | н/д | н/д |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | - | н/д | н/д |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | - | н/д | н/д |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | - | н/д | н/д |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | - | н/д | н/д |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | - | н/д | н/д |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | - | н/д | н/д |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | - | н/д | н/д |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | - | н/д | н/д |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | - | н/д | н/д |
| Котельная на твердом топливе с. Горево | - | н/д | н/д |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово | - | н/д | н/д |
| Котельная д. Марково | - | н/д | н/д |
| Котельная д. Большие Круты | - | н/д | н/д |
| Котельная д. Шадрино | - | н/д | н/д |
| Котельная детский сад «Ромашка» | - | н/д | н/д |
| Котельная детский сад «Колосок» | - | н/д | н/д |
| Котельная д. Каменное | - | н/д | н/д |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино | - | н/д | н/д |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное | - | н/д | н/д |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 | - | н/д | н/д |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | - | н/д | н/д |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | - | н/д | н/д |
| Котельная газовая (с. Хохлома) | - | н/д | н/д |
| Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | - | н/д | н/д |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР - ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения округа

Теплоснабжение жилых территорий Ковернинского муниципального округа предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа

В соответствии с генеральным планом Ковернинского муниципального округа развитие системы теплоснабжения не планируется. Все новое строительство предусмотрено от индивидуальных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом развития Ковернинского муниципального округа не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников тепла. В связи с этим новое строительство котельных не планируется.

## 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

## На территории Ковернинского городского округа не планируется присоединение новых абонентов к существующим источникам теплоснабжения. В связи с этим не планируется реконструкция котельных.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 11 - Предложения по техническому перевооружению источника тепла

| № | Наименование | Основные мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельных р.п.Ковернино ул.Коммунистов,63 | Замена существующих котлов | Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения Замена изношенного оборудования, обеспечение снижения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал, а также, обеспечение надежности при производстве услуги теплоснабжения потребителей |
| 2 | Техническое перевооружение котельной п. Ковернино, ул. Коммунистов, 44 | Замена существующих котлов |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной д.Б.Круты | Замена прибора управления котлом |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельная д. Сухоноска ул. Производственная | Замена насоса. Очистка котлов |  |
| 5 | Техническое перевооружение котельной д. Сухоноска, ул. Юбилейная | Замена насоса. Очистка теплообменников |  |
| 6 | Техническое перевооружение котельной д. Большие Круты | Замена котлов |  |
| 7 | Техническое перевооружение котельной д. Большие Мосты «детский сад «Колосок» | Замена котла КЧМ-2 |  |

## 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

## В Ковернинском муниципальном округе источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Ковернинского муниципального округа нет.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных Ковернинского муниципального округа в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации округа;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

## Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 5.8.Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 12 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Анисимово | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная д. Сёмино | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная на твердом топливе с. Горево | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная д. Марково | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная д. Большие Круты | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная д. Шадрино | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная детский сад «Ромашка» | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная детский сад «Колосок» | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная д. Каменное | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная газовая (с. Хохлома) | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | отсутствует | -28 | +18 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 13.

Таблица 13 - График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Тепловая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 57,5 | 43,7 | 37,5 |
| 7 | 60,3 | 45,4 | 38,6 |
| 6 | 63,0 | 47,0 | 39,7 |
| 5 | 65,7 | 48,6 | 40,7 |
| 4 | 68,5 | 50,1 | 41,8 |
| 3 | 71,1 | 51,7 | 42,8 |
| 2 | 73,8 | 53,2 | 43,8 |
| 1 | 76,5 | 54,7 | 44,8 |
| 0 | 79,1 | 56,2 | 45,8 |
| -1 | 81,8 | 57,7 | 46,8 |
| -2 | 84,4 | 59,2 | 47,8 |
| -3 | 87,0 | 60,7 | 48,7 |
| -4 | 89,6 | 62,1 | 49,6 |
| -5 | 92,2 | 63,6 | 50,6 |
| -6 | 94,8 | 65,0 | 51,5 |
| -7 | 97,4 | 66,5 | 52,4 |
| -8 | 100,0 | 67,9 | 53,3 |
| -9 | 102,5 | 69,3 | 54,2 |
| -10 | 105,1 | 70,7 | 55,1 |
| -11 | 107,6 | 72,1 | 56,0 |
| -12 | 110,2 | 73,5 | 56,9 |
| -13 | 112,7 | 74,9 | 57,7 |
| -14 | 115,2 | 76,3 | 58,6 |
| -15 | 117,8 | 77,7 | 59,4 |
| -16 | 120,3 | 79,0 | 60,3 |
| -17 | 122,8 | 80,4 | 61,1 |
| -18 | 125,3 | 81,7 | 62,0 |
| -19 | 127,8 | 83,1 | 62,8 |
| -20 | 130,3 | 84,4 | 63,6 |
| -21 | 132,8 | 85,8 | 64,4 |
| -22 | 135,2 | 87,1 | 65,2 |
| -23 | 137,7 | 88,4 | 66,0 |
| -24 | 140,2 | 89,8 | 66,8 |
| -25 | 142,6 | 91,1 | 67,6 |
| -26 | 145,1 | 92,4 | 68,4 |
| -27 | 147,5 | 93,7 | 69,2 |
| -28 | 150,0 | 95,0 | 70,0 |

## 5.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2039 года.

Таблица 14 - Производительность котельных Ковернинского муниципального округа

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Котельная д. Анисимово | 0,344 | 0,344 | 0,096 | - |
| Котельная д. Сёмино | 3,2 | 3,2 | 0,187 | - |
| Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 0,86 | 0,86 | 0,266 | - |
| Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 5,59 | 5,59 | 1,740 | - |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 0,125 | 0,125 | 0,021 | - |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 0,138 | 0,138 | 0,064 | - |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | 0,172 | 0,172 | 0,063 | - |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 0,172 | 0,172 | 0,051 | - |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 0,777 | 0,777 | 0,127 | - |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 0,43 | 0,43 | 0,171 | - |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 0,473 | 0,473 | 0,406 | - |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 0,78 | 0,78 | 0,315 | - |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 2,15 | 2,15 | 0,297 | - |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 0,138 | 0,138 | 0,037 | - |
| Котельная на твердом топливе с. Горево | 1,75 | 1,75 | 0,154 | - |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово | 1,7 | 1,7 | 1,240 | - |
| Котельная д. Марково | 0,412 | 0,412 | 0,021 | - |
| Котельная д. Большие Круты | 0,138 | 0,138 | 0,015 | - |
| Котельная д. Шадрино | 0,138 | 0,138 | 0,053 | - |
| Котельная детский сад «Ромашка» | 0,15 | 0,15 | 0,102 | - |
| Котельная детский сад «Колосок» | 0,121 | 0,121 | 0,019 | - |
| Котельная д. Каменное | 0,086 | 0,086 | 0,075 | - |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино | 0,0645 | 0,0645 | 0,021 | - |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное | 0,043 | 0,043 | 0,029 | - |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 | 0,077 | 0,077 | 0,031 | - |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 0,843 | 0,843 | 0,192 | - |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 0,516 | 0,516 | 0,133 | - |
| Котельная газовая (с. Хохлома) | 3,44 | 3,44 | 1,73 | - |
| Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | 0,258 | 0,258 | 0,244 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Ковернинском муниципальном округе ввод новых источников теплоснабжения с использованием возобновляемых источников не планируется. Все котельные работают на природном газе и твёрдом топливе.

В качестве альтернативного источника энергии можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль является довольно сложной и дорогостоящей.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Ковернинского муниципального округа в существующих источниках теплоснабжения наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилую, комплексную и производственную застройку

В настоящее время застройщики жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет, т.к. фактическая мощность котельных используется потребителями в среднем на 75%.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что генеральным планом Ковернинского муниципального округа не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 15

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельные д. Гавриловка модернизация тепловых сетей 2786 м. | Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Котельная д. Сёмино модернизация тепловых сетей 1577 м. |  |
| 3 | Котельная на твердом топливе с. Горево модернизация тепловых сетей 1700 м. |  |
| 4 | Котельная на твердом топливе д. Понурово модернизация тепловых сетей 920 м. |  |
| 5 | Котельная д. Большие Мосты «Детский сад «Колосок» 178 м. |  |
|  | Котельная д. Большие Круты модернизация тепловых сетей 10 м. |  |
| 7 | Котельная д. Шадрино модернизация тепловых сетей 20 м. |  |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ковернинского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения по открытой схеме не подключено.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ковернинского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения по открытой схеме не подключено.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3), теплотворная способность твердого топлива (мазут – 9700,0 ккал/м3 (0,0097 Гкал/м3).

βк.а- кпдкотлоагрегата.

Таблица 16.1 - Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ## Котельная д. Анисимово | 0,344 | Природный газ | 576,67 | 93,273 | 81,107 | 162 | 90 | 0,0157 |
|  | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 0,843 | Природный газ | 1089,703 | 176,253 | 153,263 | 162 | 90 | 0,0297 |
|  | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 0,516 | Природный газ | 749,518 | 121,230 | 105,417 | 162 | 90 | 0,0204 |
|  | ## Котельная д. Сёмино | 3,2 | Природный газ | 1160,49 | 187,702 | 163,219 | 162 | 90 | 0,0316 |
|  | ## Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 0,86 | Природный газ | 1493,64 | 241,587 | 210,076 | 162 | 90 | 0,0407 |
|  | ## Блочномодульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 5,59 | Природный газ | 11968,14 | 1935,775 | 1683,283 | 162 | 90 | 0,3262 |
|  | ## Котельная р.п. Ковернино ул. Чкалова, 21 | 0,08 | Природный газ | 159 | 25,717 | 22,363 | 162 | 90 | 0,0043 |
|  | ## КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 0,125 | Природный газ | 109,63 | 17,732 | 15,419 | 162 | 90 | 0,0030 |
|  | ## КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 0,138 | Природный газ | 330,15 | 53,400 | 46,435 | 162 | 90 | 0,0090 |
|  | ## КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К. Маркса 26 | 0,172 | Природный газ | 327,21 | 52,924 | 46,021 | 162 | 90 | 0,0089 |
|  | ## КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 0,172 | Природный газ | 259,38 | 41,953 | 36,481 | 162 | 90 | 0,0071 |
|  | ## КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 0,777 | Природный газ | 654,44 | 105,852 | 92,045 | 162 | 90 | 0,0178 |
|  | ## КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 0,43 | Природный газ | 883,26 | 142,862 | 124,228 | 162 | 90 | 0,0241 |
|  | ## Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 0,47 | Природный газ | 2092,9 | 338,514 | 294,360 | 162 | 90 | 0,0570 |
|  | ## Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 0,34 | Природный газ | 1624,79 | 262,800 | 228,522 | 162 | 90 | 0,0443 |
|  | ## Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 2,15 | Природный газ | 1754,28 | 283,744 | 246,734 | 162 | 90 | 0,0478 |
|  | ## Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 0,138 | Природный газ | 192,81 | 31,186 | 27,118 | 162 | 90 | 0,0053 |
|  | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ленок» | 0,0645 | Природный газ | 37,643 | 6,089 | 5,294 | 162 | 90 | 0,0010 |
|  | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ромашка» | 0,15 | Природный газ | 175,674 | 28,414 | 24,708 | 162 | 90 | 0,0048 |
|  | ## Котельная на твердом топливе с. Горево | 1,75 | Дрова | 854,9 | 27,581 | 103,687 | 32 | 85 | 0,0201 |
|  | ## Котельная на твердом топливе д. Понурово | 1,7 | Дрова | 6429,84 | 207,439 | 779,847 | 32 | 85 | 0,1511 |
|  | ## Котельная д. Марково | 0,412 | Природный газ | 55,453 | 8,969 | 7,799 | 162 | 90 | 0,0015 |
|  | ## Котельная д. Большие Круты | 0,138 | Природный газ | 29,524 | 4,775 | 4,152 | 162 | 90 | 0,0008 |
|  | ## Котельная д. Шадрино | 0,138 | Твердое топливо | 88,085 | 14,247 | 12,389 | 162 | 90 | 0,0024 |
|  | ## Котельная детский сад «Колосок» | 0,121 | Природный газ | 29,641 | 4,794 | 4,169 | 162 | 90 | 0,0008 |
|  | ## Котельная МДОУ детский сад «Теремок» | 0,043 | Природный газ | 74,417 | 12,037 | 10,467 | 162 | 90 | 0,0020 |
|  | ## Котельная д. Каменное | 0,086 | Природный газ | 184,18 | 29,790 | 25,904 | 162 | 90 | 0,0050 |
|  | ## Котельная газовая с. Хохлома | 3,44 | Природный газ | 2812,968 | 454,981 | 395,635 | 162 | 90 | 0,0767 |
|  | Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | 0,258 | Природный газ | 616,7 | 0,099 | 0,088 | 162 | 90 | 0,0379 |

Таблица 16.2 – Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ## Котельная д. Анисимово | 0,344 | Природный газ | 576,67 | 93,273 | 81,107 | 162 | 90 | 0,0157 |
|  | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 0,843 | Природный газ | 1089,703 | 176,253 | 153,263 | 162 | 90 | 0,0297 |
|  | ## Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 0,516 | Природный газ | 749,518 | 121,230 | 105,417 | 162 | 90 | 0,0204 |
|  | ## Котельная д. Сёмино | 3,2 | Природный газ | 1160,49 | 187,702 | 163,219 | 162 | 90 | 0,0316 |
|  | ## Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 0,86 | Природный газ | 1493,64 | 241,587 | 210,076 | 162 | 90 | 0,0407 |
|  | ## Блочномодульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 5,59 | Природный газ | 11968,14 | 1935,775 | 1683,283 | 162 | 90 | 0,3262 |
|  | ## Котельная р.п. Ковернино ул. Чкалова, 21 | 0,08 | Природный газ | 159 | 25,717 | 22,363 | 162 | 90 | 0,0043 |
|  | ## КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 0,125 | Природный газ | 109,63 | 17,732 | 15,419 | 162 | 90 | 0,0030 |
|  | ## КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 0,138 | Природный газ | 330,15 | 53,400 | 46,435 | 162 | 90 | 0,0090 |
|  | ## КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К. Маркса 26 | 0,172 | Природный газ | 327,21 | 52,924 | 46,021 | 162 | 90 | 0,0089 |
|  | ## КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 0,172 | Природный газ | 259,38 | 41,953 | 36,481 | 162 | 90 | 0,0071 |
|  | ## КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 0,777 | Природный газ | 654,44 | 105,852 | 92,045 | 162 | 90 | 0,0178 |
|  | ## КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 0,43 | Природный газ | 883,26 | 142,862 | 124,228 | 162 | 90 | 0,0241 |
|  | ## Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 0,47 | Природный газ | 2092,9 | 338,514 | 294,360 | 162 | 90 | 0,0570 |
|  | ## Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 0,34 | Природный газ | 1624,79 | 262,800 | 228,522 | 162 | 90 | 0,0443 |
|  | ## Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 2,15 | Природный газ | 1754,28 | 283,744 | 246,734 | 162 | 90 | 0,0478 |
|  | ## Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 0,138 | Природный газ | 192,81 | 31,186 | 27,118 | 162 | 90 | 0,0053 |
|  | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ленок» | 0,0645 | Природный газ | 37,643 | 6,089 | 5,294 | 162 | 90 | 0,0010 |
|  | ## Котельная «МДОУ детский сад «Ромашка» | 0,15 | Природный газ | 175,674 | 28,414 | 24,708 | 162 | 90 | 0,0048 |
|  | ## Котельная на твердом топливе с. Горево | 1,75 | Дрова | 854,9 | 27,581 | 103,687 | 32 | 85 | 0,0201 |
|  | ## Котельная на твердом топливе д. Понурово | 1,7 | Дрова | 6429,84 | 207,439 | 779,847 | 32 | 85 | 0,1511 |
|  | ## Котельная д. Марково | 0,412 | Природный газ | 55,453 | 8,969 | 7,799 | 162 | 90 | 0,0015 |
|  | ## Котельная д. Большие Круты | 0,138 | Природный газ | 29,524 | 4,775 | 4,152 | 162 | 90 | 0,0008 |
|  | ## Котельная д. Шадрино | 0,138 | Природный газ | 88,085 | 14,247 | 12,389 | 162 | 90 | 0,0024 |
|  | ## Котельная детский сад «Колосок» | 0,121 | Природный газ | 29,641 | 4,794 | 4,169 | 162 | 90 | 0,0008 |
|  | ## Котельная МДОУ детский сад «Теремок» | 0,043 | Природный газ | 74,417 | 12,037 | 10,467 | 162 | 90 | 0,0020 |
|  | ## Котельная д. Каменное | 0,086 | Природный газ | 184,18 | 29,790 | 25,904 | 162 | 90 | 0,0050 |
|  | ## Котельная газовая с. Хохлома | 3,44 | Природный газ | 2812,968 | 454,981 | 395,635 | 162 | 90 | 0,0767 |
|  | ## Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | 0,258 | Природный газ | 616,7 | 0,099 | 0,088 | 162 | 90 | 0,0379 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 17

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная д. Анисимово | Природный газ | Природный газ |
| Котельная д. Сёмино | Природный газ | Природный газ |
| Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | Природный газ | Природный газ |
| Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | Природный газ | Природный газ |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | Природный газ | Природный газ |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | Природный газ | Природный газ |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | Природный газ | Природный газ |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | Природный газ | Природный газ |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | Природный газ | Природный газ |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная на твердом топливе с. Горево | Твердое топливо | Природный газ |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово | Твердое топливо | Природный газ |
| Котельная д. Марково | Природный газ | Природный газ |
| Котельная д. Большие Круты | Природный газ | Природный газ |
| Котельная д. Шадрино | Твердое топливо | Твердое топливо |
| Котельная детский сад «Ромашка» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная детский сад «Колосок» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная д. Каменное | Природный газ | Природный газ |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино | Природный газ | Природный газ |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное | Природный газ | Природный газ |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная газовая (с. Хохлома) | Природный газ | Природный газ |
| ## Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Ковернинского муниципального округа не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 18

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| Котельная д. Анисимово | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная д. Сёмино | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная на твердом топливе с. Горево | Твердое топливо | 100 | 40,61 | 9700,1 |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово | Твердое топливо | 100 | 40,61 | 9700,1 |
| Котельная д. Марково | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная д. Большие Круты | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная д. Шадрино | Твердое топливо | 100 | 40,61 | 9700,1 |
| Котельная детский сад «Ромашка» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная детский сад «Колосок» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная д. Каменное | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная газовая (с. Хохлома) | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| ## Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |

8.4. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе

В Ковернинском муниципальном округе в котельных используется природный газ и твердое топливо.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса округа

Исходя их структуры топливного баланса Ковернинского муниципального округа, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии.

Таблица 19

| Наименование вида топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2039 |
| Котельная д. Анисимово |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 80,827 | 80,049 | 75,036 | 80,438 | 80,438 | 80,438 |
| Котельная д. Сёмино |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 195,968 | 207,415 | 204,164 | 202,516 | 202,516 | 202,516 |
| Котельная д. Сухоноска ул. Производственная, 15а |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/го | 281,154 | 314,625 | 289,141 | 297,890 | 297,890 | 297,890 |
| Блочно модульная котельная д. Сухановка ул. Юбилейная, 8а |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 1311,678 | 1452,594 | 1373,172 | 1382,136 | 1382,136 | 1382,136 |
| Котельная КНР-100 кВт. р.п. Ковернино, ул. Советская, 7 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 11,345 | 18,088 | 17,062 | 14,717 | 14,717 | 14,717 |
| Котельная КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 43,795 | 44,779 | 45,73 | 44,287 | 44,287 | 44,287 |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 30,012 | 29,790 | 27,521 | 29,901 | 29,901 | 29,901 |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 56,477 | 59,666 | 49,954 | 58,072 | 58,072 | 58,072 |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 81,604 | 73,422 | 69,792 | 77,013 | 77,013 | 77,013 |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 114,717 | 124,010 | 103,632 | 119,364 | 119,364 | 119,364 |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 136,13 | 145,432 | 138,127 | 140,781 | 140,781 | 140,781 |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 59,676 | 39,036 | 46,301 | 49,356 | 49,356 | 49,356 |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 310,003 | 372,263 | 253,548 | 341,133 | 341,133 | 341,133 |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 28,608 | 31,045 | 26,241 | 29,826 | 29,826 | 29,826 |
| Котельная на твердом топливе с. Горево |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо, тыс. м3/год | 0,980 | 0,956 | 0,854 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо, тыс. м3/год | 0,406 | 0,417 | 0,319 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Котельная д. Марково |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 7,799 | 7,799 | 7,799 | 7,799 | 7,799 | 7,799 |
| Котельная д. Большие Круты |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 34,981 | 34,981 | 41,52 | 34,981 | 34,981 | 34,981 |
| Котельная д. Шадрино |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо, тыс. м3/год | 12,389 | 16,5 | 49,75 | 12,389 | 12,389 | 12,389 |
| Котельная детский сад «Ромашка» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 47,663 | 47,663 | 53,00 | 47,663 | 47,663 | 47,663 |
| Котельная детский сад «Колосок» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 |
| Котельная д. Каменное |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 25,904 | 25,904 | 25,904 | 25,904 | 25,904 | 25,904 |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 5,294 | 5,294 | 5,294 | 5,294 | 5,294 | 5,294 |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 38,635 | 36,031 | 38,279 | 37,333 | 37,333 | 37,333 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 62,031 | 115,581 | 149,478 | 115,581 | 115,581 | 115,581 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 59,052 | 140,473 | 129,979 | 140,473 | 140,473 | 140,473 |
| Котельная газовая с. Хохлома |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 395,635 | 395,635 | 395,635 | 395,635 | 395,635 | 395,635 |
| Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 10,499 | 29,234 | 27,646 | 28,44 | 28,44 | 28,44 |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 20

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2039 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельных д. Гавриловка | 1700,00 |  |  |  |  | - |
| Техническое перевооружение котельной п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 26 |  | 1850,00 |  |  |  | - |
| Техническое перевооружение котельной п. Ковернино, ул. Коммунистов, 63 |  |  | 1850,00 |  |  | - |
| Техническое перевооружение котельной п. Ковернино, ул. Советская 5 |  |  |  | 38,00 |  | - |
| Техническое перевооружение котельная д. Сухоноска ул. Производственная |  |  |  |  | 69.00 | - |
| Техническое перевооружение котельной д. Сухоноска, ул. Юбилейная |  |  |  |  | 49.00 | - |
| Техническое перевооружение котельной д. Большие Круты |  |  |  |  | 2298.00 | - |
| Техническое перевооружение котельной д. Большие Мосты «детский сад «Колосок» |  |  |  |  | 1149.00 | - |
| Итого: | 1700.00 | 1850.00 | 1850.00 | 38.00 | 3565.00 |  |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 21

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2039 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Котельные д. Гавриловка модернизация тепловых сетей 2786 м. | 32431,82 |  |  |  |  | - |
| Котельная д. Сёмино модернизация тепловых сетей 1577 м. |  | 18357,85 |  |  |  | - |
| Котельная на твердом топливе с. Горево модернизация тепловых сетей 1700 м. |  |  | 19789,70 |  |  | - |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово модернизация тепловых сетей 920 м. |  |  |  |  | 10709,72 | - |
| Котельная д. Большие Мосты «Детский сад «Колосок» 178 м. |  |  |  |  | 2072,09 | - |
| Котельная д. Большие Круты модернизация тепловых сетей 10 м. |  |  |  |  | 116,41 | -- |
| Котельная д. Шадрино модернизация тепловых сетей 20 м. |  |  |  |  | 232,82 | - |
| Итого: | 32431,82 | 18357,85 | 19789,70 |  | 13131,04 |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 22

| Наименование | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025-2039 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Ковернинского муниципального округа данные мероприятия не предусмотрены.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 23- Показатели экономического эффекта реализации схемы теплоснабжения

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | ПОСЛЕ |
| Котельная д. Анисимово |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 81,107 | 81,107 |
| Котельная д. Сёмино |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 163,219 | 163,219 |
| Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 210,076 | 210,076 |
| Блочномодульная котельная д. Сухоновка ул. Юбилейная, 8а |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 1683,283 | 1683,283 |
| Котельная КНР-100 кВт р.п. Ковернино ул. Советская, 7 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 15,419 | 15,419 |
| Котельная КНР-160 кВт. р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ 49а |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 46,435 | 46,435 |
| Котельная КНР-200 кВт р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса 26 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 46,021 | 46,021 |
| КНР- 200 кВт. р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, 44 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 36,481 | 36,481 |
| Котельная – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 92,045 | 92,045 |
| Котельная КНР- 500 кВт. р.п. Ковернино, ул. Советская, 5 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 124,228 | 124,228 |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул. Школьная, 12 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 294,360 | 294,360 |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул. Юбилейная, 35 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 228,522 | 228,522 |
| Котельная 5 р.п. ул. Коммунистов, 63 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 246,734 | 246,734 |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 41 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 27,118 | 27,118 |
| Котельная на твердом топливе с. Горево |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 85 | 85 |
| 2 | Экономия твёрдого топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 103,687 | 103,687 |
| Котельная на твёрдом топливе д. Понурово |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 85 | 85 |
| 2 | Экономия твёрдого топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 779,847 | 779,847 |
| Котельная д. Марково |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 7,799 | 7,799 |
| Котельная д. Большие Круты |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 4,152 | 4,152 |
| Котельная д. Шадрино |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 12,389 | 12,389 |
| Котельная детский сад «Ромашка» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 24,708 | 24,708 |
| Котельная детский сад «Колосок» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 4,169 | 4,169 |
| Котельная д. Каменное |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 25,904 | 25,904 |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 5,294 | 5,294 |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 10,467 | 10,467 |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 22,363 | 22,363 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 153,263 | 153,263 |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 105,417 | 105,417 |
| Котельная газовая (с. Хохлома) |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 395,635 | 395,635 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

С 2020 по 2023 года в котельных Ковернинского муниципального округа не производились работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации объектов теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Организация МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО»является единственной теплоснабжающей организацией.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для округа с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со ст.6 п.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения округа. В Ковернинском муниципальном округе расположена одна теплоснабжающая организация:МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО»

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления округа по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схемы теплоснабжения округа с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте округа проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ресурсоснабжающая компания МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Ресурсоснабжающаякомпания МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО»охватывает всю территориюКовернинского муниципального округа.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В Ковернинском муниципальном округе одна организацияМП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО», которая имеет статус единой теплоснабжающей организации.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

Таблица 24

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, м | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Анисимово | 0,344 | 1003 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная д. Сёмино | 3,2 | 1576 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная д. Сухоновка ул. Производственная, 15а | 0,86 | 1229 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Блочно модульная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная, 8а | 5,588 | 2400,6 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| КНР-100 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,7 | 0,125 | - | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| КНР-160 кВт. р.п. Ковернино ул.50 лет ВЛКСМ 49а | 0,138 | - | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| КНР – 200 кВт. р.п. Ковернино ул. К.Маркса 26 | 0,172 | - | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| КНР – 200 кВт. р.п. Коверниноул.Коммунистов,44 | 0,172 | - | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| КНР – 300 кВт. р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 22а | 0,777 | - | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| КНР – 500 кВт. р.п. Ковернино ул.Советская,5 | 0,43 | - | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная КСШ №1 р.п. Ковернино, ул.Школьная,12 | 0,473 | 240 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная КСШ №2 р.п. Ковернино, ул.Юбилейная,35 | 0,78 | 170 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная 5 р.п. Ковернино, ул.Коммунистов,63 | 2,15 | 1300 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная «Узола» р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,41 | 0,138 | 300 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная на твердом топливе с. Горево | 1,75 | 1860 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная на твердом топливе д. Понурово | 1,7 | 760 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная д. Марково | 0,412 | 50 | Теплоснабжающая организация отсутствует |
| Котельная д. Большие Круты | 0,138 | 10 |  |
| Котельная д. Шадрино | 0,138 | 20 |  |
| Котельная детский сад «Ромашка» | 0,15 | 42 |  |
| Котельная детский сад «Колосок» | 0,121 | 178 |  |
| Котельная д. Каменное | 0,043 | 40 |  |
| Котельная детский сад «Ленок» п. Ковернино | 0,0645 | 50 |  |
| Котельная МДОУ детский сад «Теремок» д. Каменное | 0,043 | 276 |  |
| Котельная р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 21 | 0,077 | 50 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Садовая, д.2 | 0,843 | 436 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1 | 0,516 | 360 | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |
| Котельная газовая (с. Хохлома) | 3,44 | 1653 | СПК «ХОХЛОМА» |
| Котельная СК «Олимп» д.Гавриловка ул.Производственная,16 | 0,258 | - | МП КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖКХ «КОВЕРНИНО» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Ковернинского муниципального округа расположены 28 действующих источников теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками не планируется, т.к. на всех источниках наблюдается резерв мощности.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Ковернинского муниципального округа на момент разработки Схемы теплоснабжения бесхозяйные сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОКРУГА

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Предлагаемые решения проектов Схемы теплоснабжения, не предусматривают корректировку решений региональной программы Газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Нижегородской области на 2021 - 2025 годы, утвержденная распоряжением губернатора Нижегородской области №1114 от 29.12.2020 г.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

См. п. 13.1

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Ковернинском муниципальном округе отсутствует.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Ковернинском муниципальном округе отсутствует.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Ковернинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

На территории Ковернинского муниципального округа, строительство новых объектов теплоснабжения не планируется. В связи с этим, изменение схемы водоснабжения, относящейся к системам теплоснабжения, не планируется. Все новое строительство планируется обеспечить теплом от индивидуальных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Таблица 25

| Индикаторы | Ед. изм | 2023(базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с действующем в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организациями, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы организаций.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за теплоснабжение для организаций путем установления ежегодных предельных индексов роста. Средний индекс роста 4% в год.

Инвестирование в систему теплоснабжения не планируется, в связи с этим изменение тарифа предполагается только в связи с изменением инфляционных процессов.